Описание погружных дренажных насосов Pedrollo TOP Multi

Серия насосов Pedrollo ТОР Multi включает в себя погружные дренажные электронасосы, центробежного типа с открытым рабочим колесом, разработанные для функционирования в автоматическом режиме.

Рабочее колесо, качающееся на ведущем валу, состоит из заднего диска и из лопаток. Через всасывающую решетку жидкость входит во вращающийся лопаточный канал; здесь жидкость приобретает радиальное движение по направлению от центра к периферии, в процессе которого приобретает энергию как в виде давления, так и в виде увеличения скорости потока.

На выходе из рабочего колеса жидкость устремляется в спираль, после преобразования части кинетической энергии в энергию напора, покидает насос через вертикально установленный патрубок подачи, предусмотреный в нагнетательном корпусе. Достаточное охлаждение двигателя обеспечивается перекачиваемой жидкостью.

Область применения погружных дренажных насосов серии Pedrollo TOP Multi

Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды или жидкостей с содержанием песка не выше 50 г/куб.м .
С высоким КПД и надежностью эти насосы пригодны для водоснабжения из ванн, резервуаров или глубоких колодцев, для перекачки дождевой воды из водоемов, для поливки вручную или для питания ирригационной системы .

Технические характеристики насосов Pedrollo TOP Multi

| Наименование насоса | Мощность, кВт | Подача | Напор | Минимальный уровень осушения, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы серии Pedrollo ТОР multi 1 | 0,37 | 0 - 1 - 3 | 36 - 26 - 5 | 30 | 176x380 | 8,4 |
| Насосы серии Pedrollo ТОР multi 2 | 0,55 | 0 - 3 - 6 | 29 - 24 - 5 | 30 | 176x380 | 8,1 |
| Насосы серии Pedrollo ТОР multi 3 | 0,55 | 0 - 1 - 3 | 42 - 31 - 8 | 30 |  |  |